附件：

一、项目概况

项目名称：北京中医药大学孙思邈医院甲状腺病院改造提升项目备用电源及相关配套采购                                                                                                                                                                                                                    

供货地点：铜川市铁诺北路 6 号甲状腺病院

二、采购货物技术参数

（一）户外防水一体式柴油发电机组（1 台）

	技术项
	技术参数要求

	额定功率
	≥250KW（备用功率 ≥280KW），380V/50Hz，±5%，三相四线制

	配套组件
	自带配出屏，含 ATS 自动转换开关（与机组功率匹配）

	核心部件要求
	发动机：≧国 Ⅲ 排放标准

发电机：绝缘等级≥H 级，防护等级≥IP67

	功能性能
	1、支持自动 / 手动 / 远程启动（自动启动≤15 秒）

2、满油连续运行时间≥8 小时

3、具备过载、短路等多重保护功能

4、运行噪声≤75dB（距离机组 1 米处）

	资料要求
	提供产品合格证、出厂检测报告、技术说明书等全套资料


（二）电缆、桥架、配管

	名称
	规格型号
	数量

	矿物绝缘电力电缆
	NG-A-≥4×185+≥1×95
	125.6m

	无卤低烟阻燃电力电缆
	WDZ-YJY23-≥4×185+≥1×95
	16m

	矿物绝缘电力电缆
	NG-A-≥4×25+≥1×16
	15.4m

	控制电缆
	KVV-≥4×1.5
	59.02m

	强电金属桥架
	≥300*200
	42.32m

	电气配管
	≥SC150
	40.6m

	电气配管
	≥SC32
	30.3m

	含电缆埋管敷设，长度为暂估，本项目为交钥匙工程，各潜在投标人自行勘测现场，中标后不再增项


辅料及其它

1、发电机组安装辅材：含与机组适配的预埋钢板（Q235B，厚度≥12mm）、固定螺栓（热镀锌防腐）、发电机底座、警戒护栏等

2、电缆敷设辅材：含电缆桥架、支架、接地跨接线及安装等

3、完成发电机组基础适配安装（含基础找平、固定）、电缆敷设、接线调试，管沟开挖及回填，确保系统正常运行

三、交货及验收

交货期：自合同签订之日起 15 日内完成货物交付、安装调试并达到可使用状态

货物验收：核对货物规格、数量、资质文件（合格证、检测报告、型式试验报告等），外观无破损、参数符合本要求

功能验收：发电机组启动 / 切换正常、电缆绝缘性能达标、整体系统运行稳定

四、质保要求

质保期：发电机组、电缆及配套辅材质保期均为 2 年（自验收合格之日起）

质保服务：质保期内非人为故障，供货单位无偿提供维修、更换服务；接到故障通知后 24 小时内到场，72 小时内完成维修（紧急故障 4 小时内到场）

五、其他要求

所有货物需符合国家安全、环保相关标准，严禁提供假冒伪劣产品

采用总价包干方式，包含货物采购、辅材、安装、调试、培训、后期现场恢复、税费等全部费用

供货单位需提供全套加盖公章的货物技术资料、验收资料

