一、维保范围：

制氧机房空压机 2台、压缩空气干燥器 2台、制氧机 2台（30立方），氧气压缩机2台，管路过滤器；正压机房空压机 2台、冷干机 2台，管道过滤器，负压机房整套设备，及各机房内外连接管路、储气罐。

二、维保时间：

1.1月度保养：每月一次保养，全年合计12次；

1.2季度保养：每季度一次，全年合计4次(包含月度保养)；

1.3半年保养：每六个月一次，全年合计2次(包含季度保养)；

1.4年度保养：全年一次，全年合计1次(包含半年度保养)。

三、系统的月度保养内容：

1.1气路系统保养：包括空气过滤器、油冷却器、气冷却器吹扫、清洁；

1.2油路系统保养：包括油路检查、消漏、排放润滑油中冷凝水；

1.3电气系统保养：包括系统绝缘检查：电机运行检查，传感器的检查、远程控制线路及元器件的检查、维护；

1.4气路系统的检查：包括管路过滤器的清扫、检查；气路系统的密封检查；

1.5机组清洁：包括机组内、外清洁和电机、机头、风扇、冷却器，控制柜、管路过滤器、自动排水、连接管路。

2.每2000小时检查空压机内空滤芯、油滤芯，检查传动系统，气路系统，控制系统、油路系统、散热器吹扫、电器、仪表。

3.每4000小时或半年检查油分芯、管路过滤器、润滑脂、气路清洁、最小压力阀调整，电动机保养，冷干机、排水器的检查、压力开关、加载电磁阀调整等。

4.每8000小时或一年检查进气调节阀调整、安全阀的检查，各电磁阀、气动阀、测氧仪、流量计、分子筛检查。

5.超过三天的国家法定假日，假日前必须全面检查一遍。

维保要求

1.按照维保项目，内容按时进行维护保养，确保被维保系统的正常运行。

2.维保方提供维保范围内的消耗性配件及维护安装辅料（空滤、油滤、精分、机油、管道过滤器滤芯等）。

3.每次维修保养結束后，需向院方呈交一份完整的维修报告，院方进行验收，若不合格，维保方需重新对设备进行检查及维保。

4.全天24小时提供紧急处理故障和意外事件的技术性服务。

5.每年至少对医院两名员工进行理论、实操培训，并协助考取相关资格证书。

五、质量保证
1.服务方案和方式科学、可行，人员配置合理，全面满足要求。

2.符合国家有关法律规范要求。

3.服务商提供的服务，若发生侵权而产生的一切后果，由服务商负责。

4.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量、证件等。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

5.甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。
